|  | ЗАТВЕРДЖЕНО # Наказ Державної податкової служби України ____________________ № _____ |
| --- | --- |

Інструкція щодо протипожежного режиму на об’єктах апарату ДПС

1. Загальні положення

# Інструкція щодо протипожежного режиму на об’єктах ДПС (далі –Інструкція) визначає протипожежний режим на об’єктах ДПС та встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки у службових, складських, допоміжних та інших приміщеннях об’єктів ДПС.

  - Об’єктами апарату ДПС є адміністративні будівлі, розташовані
за адресами:

Львівська пл., 6, 8, м. Київ;

пров. Киянівський, 2-А, м. Київ;

вул. Світлицького, 28-А, м. Київ.

1.3. Вимоги Інструкції є обов’язковими для вивчення й виконання всіма працівниками ДПС.

1.4. У Інструкції використовуються такі скорочення та визначення:

ДПС – Державна податкова служба України;

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

ЛЗР – легкозаймиста речовина;

РП1 – одна з чотирьох груп поширення полум’я (полум’я не поширюється);

РП2 – одна з чотирьох груп поширення полум’я (полум’я локально поширюється);

ГР – горюча речовина;

ДБН – Державні будівельні норми;

Правила пожежної безпеки в Україні – Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України               від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (зі змінами);

ПТЕ – Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 
№ 258, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 
за № 1143/13017 (зі змінами);

ПУЕ – Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 
№ 476;

склад категорії А – горючі гази, легкозаймисті рідини із температурою спалаху не більше 28 °C;

склад категорії Б – горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини із температурою спалаху більше 28°C;

склад категорії В – горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали;

відповідальні за приміщення (кабінети) – посадові особи, відповідальні за стан пожежної безпеки в приміщеннях (кабінетах) об’єктів ДПС;

відповідальні від самостійних структурних підрозділів – посадові особи, відповідальні за стан пожежної безпеки в самостійних структурних підрозділах ДПС;

журнал обліку – журнал обліку вогнегасників, передбачений Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за № 225/31677       (зі змінами);

ОРС ЦЗ – Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

- 2. Порядок утримання шляхів евакуації

2.1. Утримання евакуаційних шляхів і виходів здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних актів із питань пожежної безпеки.

2.2. За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу – 
не більше як 50 особам дозволяється перебування в такому приміщенні.

2.3. Наявні евакуаційні шляхи і виходи позначаються на шляхах і виходах відповідними знаками пожежної безпеки та схематичними планами евакуації.

2.4. В адміністративних будівлях апарату ДПС, на видних місцях розміщуються на випадок пожежі плани (схеми) евакуації працівників та майна.

2.5. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися, щоб у разі виникнення пожежі гарантувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях.

2.6. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу із будівель (приміщень), за винятком випадків, обумовлених ДБН, а саме:          ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

За наявності людей у приміщеннях – двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні затвори, які відчиняються ізсередини без ключа.

2.7. Сходові прогони, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. У разі перебування в будівлі людей – світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися із настанням сутінків.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, за наявності 
людей – повинні постійно освітлюватися електричним світлом.

2.8. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях, де  одночасно перебувають 50 та більше осіб, а також у коридорах, на сходових майданчиках повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність та відповідати групам поширення 
полум’я РП1, РП2.

2.9. Із метою забезпечення безпечної евакуації не допускається:

улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, що обертаються (за винятком таких, що під час пожежі розблоковуються та знімаються), та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і майданчики, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами;

застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових майданчиків;

у тамбурах виходів зберігати, у тому числі тимчасово, будь-який інвентар і матеріали;

улаштовувати в загальних коридорах вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати у шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються ізсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.

3. Визначення спеціальних місць для куріння

3.1. На території об’єктів апарату ДПС куріння дозволяється у спеціально визначених місцях відповідно до схеми згідно з додатком 1 до Інструкції.

3.2. Місця для куріння позначаються знаками та/або написами «Місце для куріння. Куріння шкодить вашому здоров’ю», обладнуються урнами та/або попільницями із негорючих матеріалів (для збирання недопалків).

3.3. Забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет різних видів, у приміщеннях (кабінетах), допоміжних приміщеннях і на території об’єктів апарату ДПС, крім спеціально визначених місць.

4. Порядок застосування відкритого вогню

4.1. На території об’єктів апарату ДПС забороняється розпалювати багаття, спалювати відходи, тару, макулатуру тощо.

4.2. У всіх внутрішніх приміщеннях будівель і споруд заборонено розпалювання відкритого вогню (у тому числі зварювальних і різальних робіт). Виконання будь-яких вогневих робіт (виробничих операцій, пов’язаних із застосуванням відкритого вогню) у приміщеннях може здійснюватися тільки за письмовим дозволом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

4.3. Дозвіл на проведення вогневих робіт оформлюється напередодні проведення таких робіт.

4.4. Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, здійснюються тільки з обов’язковим наглядом і контролем посадової особи, яка за своїми функціональними повноваженнями відповідає за забезпечення пожежної безпеки. Ці роботи обов’язково повинні забезпечуватися вогнегасниками, запасами води і піску та іншими первинними засобами пожежогасіння.

4.5. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та з використанням справного газоелектрозварювального обладнання.

5. Порядок використання побутових нагрівальних приладів

5.1. Перед вмиканням електроприладу необхідно перевірити справність його нагрівальної частини, оглянути дріт і вилку.

5.2. Не допускається:

використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих теплоізоляційних підставок, а також у місцях (приміщеннях) де застосування таких приладів заборонено;

вмикання електронагрівальних приладів у разі, якщо у працівника вологі руки;

експлуатація електронагрівальних приладів за відсутності або несправності терморегуляторів;

використання електронагрівальних приладів поблизу із предметами, виготовленими із легкозаймистих, плавких та горючих речовин, неподалік 
від газових печей і балонів;

нагрівання приладів до небезпечно високих температур;

сушіння речей на обігрівачах;

залишення без нагляду електронагрівальних приладів під час використання таких приладів;

використання подовжувача або включення декількох приладів в одну розетку, через розгалужувач;

розміщення дроту обігрівача під килимом чи іншим покриттям;

використання саморобних нагрівальних приладів;

самостійне здійснення ремонту приладів.

- 6. Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт

6.1. Проведення вогневих робіт дозволяється лише після оформлення наряду-допуску на виконання таких робіт та вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі, зокрема очищення робочого місця від горючих матеріалів, захист горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, ящики із піском, лопати). Тип і кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце роботи зазначається в наряді-допуску на виконання вогневих робіт.

6.2. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, зазначеному в таблиці:

| Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м | 0 – 2 | 22 | 33 | 44 | 46 | 88 | 110 | Понад 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мінімальний радіус зони, м | 5 | 88 | 99 | 110 | 111 | 112 | 113 | 14 | ; |

6.3. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місця проведення таких робіт, а за наявності нагрітих конструкцій – полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі.

6.4. Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місць проведення цих робіт упродовж двох годин після закінчення таких робіт. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець і відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки в наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

6.5. Із метою виключення потрапляння розпечених часток металу до суміжних приміщень, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування – усі оглядові, технологічні і вентиляційні люки, монтажні та інші отвори у перекриттях, у стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, слід закрити негорючими матеріалами.

6.6. Приміщення, у яких можливе скупчення парів легкозаймистих речовин, горючих речовин і горючих газів, перед проведенням вогневих робіт слід провентилювати.

6.7. Двері, що з’єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, із суміжними приміщеннями, слід зачиняти.

6.8. Місця для проведення зварювальних та різальних робіт у приміщеннях, у конструкціях яких використано горючі матеріали, слід відгородити суцільною перегородкою із негорючого матеріалу. Висота перегородки повинна бути не меншою ніж 1,8 м, а відстань між перегородкою та підлогою – не більшою від 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток цей просвіт слід обгородити сіткою із негорючого матеріалу, із розмірами чарунок не більшими за 1,0 х 1,0 мм.

6.9. Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальну апаратуру слід відключати від електромережі, шланги – від’єднувати і звільняти від горючих рідин та газів, а в паяльних лампах слід повністю знизити тиск. Після закінчення робіт усю апаратуру й устаткування слід прибрати в спеціальні приміщення (місця).

6.10. Забороняється:

працювати несправною апаратурою;

розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;

допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, щорічну перевірку знань і не  одержали спеціального посвідчення;

проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій і виробів до повного висихання фарби;

користуватися одягом і рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу та інших горючих речовин;

зберігати у зварювальних кабінах одяг, горючі речовини та інші горючі предмети і матеріали;

опускати контакт електричних проводів із балонами зі стисненими, зрідженими і розчиненими газами;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими і токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів парів та повітря або під електричної напругою.

- 7. Правила проїзду та стоянки транспортних засобів

7.1. Автомобільні проїзди та під’їзди до будівель, споруд і джерел води мають за будь-якої пори року забезпечувати безперебійний і безпечний рух автомобільного транспорту.

7.2. Стоянки службового та особистого транспорту на території об’єктів апарату ДПС організовуються у спеціально позначених місцях.

- 8. Порядок прибирання горючого пилу та відходів

8.1. Усі будівлі, приміщення і споруди слід своєчасно очищати від горючого сміття та різних відходів. Територію об’єктів апарату ДПС слід постійно утримувати в чистоті, систематично очищати від сміття, опалого листя, яке необхідно регулярно видаляти (вивозити) в облаштовані для цього  місця.

8.2. На території об’єктів апарату ДПС забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.

- 9. Порядок відключення від мережі електроживлення

- обладнання в разі пожежі

9.1. Посадова особа апарату ДПС, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

9.1.1. здійснити за необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту);

9.1.2. здійснити перекриття газових комунікацій;

9.1.3. здійснити перекриття водяних комунікацій;

9.2. здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі.

- 10. Порядок огляду й зачинення

- приміщень після закінчення роботи

10.1. Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна, вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися.

10.2. Керівники відділів зобов’язані ретельно оглянути підпорядковані приміщення, пересвідчитися в тому, що немає порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі.

- 11. Порядок проходження

- посадовими особами навчання й перевірки знань

- із питань пожежної безпеки, а також проведення із працівниками
протипожежних інструктажів та занять із пожежно-технічного

- мінімуму, із призначенням відповідальних за проведення таких заходів

11.1. Під час прийняття на роботу та щопівроку за місцем роботи – працівники проходять інструктажі з питань пожежної безпеки (далі – інструктажі).

11.2. Обов’язкове навчання із питань пожежної безпеки проходять                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            посадові особи:

керівники, заступники керівників, головні фахівці та інші посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки (раз      на 3 роки) – на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або в інших установах та організаціях, що мають затверджені програми навчання із пожежної безпеки;

особи, діяльність яких потребує більш глибоких знань із питань пожежної безпеки та навичок у разі пожеж.

11.3. Особи, знання яких є незадовільними, повинні впродовж місяця пройти повторну перевірку знань.

11.4. Позачергова перевірка знань із питань пожежної безпеки проводиться за рішенням керівника:

під час введення в дію нових нормативно-правових актів із пожежної безпеки;

у разі технічного переоснащення, пов’язаного із підвищенням пожежної безпеки;

під час переміщення посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань із пожежної безпеки;

на вимогу органів ДСНС, якщо виявлено факти незнання посадовими особами нормативних актів пожежної безпеки.

11.5. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежні інструктажі і перевірку знань із питань пожежної безпеки, забороняється.

11.6. За призначенням і часом проведення – протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий та цільовий. При проведенні всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальному журналі робляться відповідні записи за підписами осіб, із якими проводилися інструктажі, і тих, хто проводив такі інструктажі. Запис проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт 
(наряд-допуск).

- 12. Порядок організації експлуатації і

- обслуговування наявних засобів протипожежного захисту

12.1. Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку

12.1.1. Усі системи протипожежного захисту (далі – СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.

12.1.2. Будинки, приміщення та споруди слід обладнувати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

12.1.3. Якщо для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок у приміщеннях, які згідно з нормативними документами не підлягають обов’язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, застосовують автономні системи пожежогасіння, то ці приміщення можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50 % від норм належності для цих приміщень.

Проєктування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних систем пожежогасіння слід здійснювати відповідно до чинних нормативних документів і технічної документації підприємств-виготовлювачів.

12.1.4. Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.

12.2. Автоматична пожежна сигналізація

Для підтримання систем пожежної сигналізації у справному стані укладаються договори зі спеціалізованою організацією.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж і налаштування устаткування, повинні мати ліцензію на право виконання таких робіт.

Устаткування пожежної сигналізації утримують у справному стані і своєчасно (щомісяця) обслуговують.

Заборонено вимикати автоматичну пожежну сигналізацію.

12.3. Система протипожежного водопроводу

12.3.1. Зовнішній протипожежний водопровід повинен відповідати таким вимогам:

1) відповідальними за технічний стан пожежних гідрантів, установлених на мережі водопроводу населених пунктів, є відповідні служби (організації, установи), які утримують ці мережі водопроводу, а на території підприємств – їх власники або орендарі;

2) пожежні гідранти та пожежні резервуари повинні бути справними і утримуватися таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями;

3) у разі відключення ділянок водопровідної мережі та гідрантів або зменшення тиску мережі нижче за потрібний необхідно сповіщати про це пожежно-рятувальні підрозділи;

4) для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу власнику мережі водопостачання або іншій відповідальній особі, визначеній у відповідному договорі, згідно з вимогами чинного законодавства необхідно 1 раз на рік проводити випробування на тиск та витрату води, з оформленням акта. Випробування водопроводу повинно проводитися також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі водопроводу;

5) пожежні гідранти і водойми повинні мати під’їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об’єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них повинні бути влаштовані під’їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м, для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року;

6) витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у строк не більше ніж:

24 год – у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;

36 год – на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпекою категорій Г та Д;

72 год – у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.

Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежогасіння до 20 л/с включно допускається збільшувати час відновлення пожежного об’єму води: до 48 год – для будівель категорій Г та Д; до 36 год – для будівель категорії В;

7) пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути захищені від замерзання води. Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід встановлювати утеплені ополонки розміром не менше 0,6 x 0,6 м, які мають утримуватись у зручному для використання стані;

8) підтримання у постійній готовності штучних водойм, водозабірних пристроїв, під’їздів до вододжерел покладається: на підприємстві – на його власника (орендаря); у населених пунктах – на органи місцевого самоврядування;

9) біля місць розташування пожежних гідрантів і водойм повинні бути встановлені (відповідальні за встановлення – згідно з підпунктом 8 
цього пункту) покажчики (об’ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них:

для пожежного гідранта – літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);

для пожежної водойми – літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми;

10) водонапірні башти повинні бути забезпечені під’їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти слід наносити позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою;

11) не допускається використовувати для побутових, виробничих та інших господарських потреб протипожежний запас води, що зберігається в резервуарах, водонапірних баштах, водоймах та інших ємнісних спорудах.

12.3.2. Система внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати таким вимогам:

1) внутрішні пожежні кран-комплекти слід установлювати в доступних місцях. При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей;

2) кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску

пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними;

3) пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново;

4) використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням, не допускається;

5) у вибухопожежонебезпечних приміщеннях за наявності пилу пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що подають воду як суцільним струменем, так і розпиленим;

6) пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Кольори безпеки і знаки безпеки»;

7) спосіб установлення пожежного кран-комплекту повинен забезпечувати зручність повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору патрубка пожежного крана повинен виключати різкий залом пожежного рукава у місці його приєднання;

8) на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;

9) пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання;

10) зовнішні патрубки з приєднуваними головками, засувки, зворотні клапани для приєднання рукавів пожежних машин повинні утримуватись у справному стані;

11) у неопалюваних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водопроводу повинна зливатись. При цьому біля пожежних кранів-комплектів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З порядком відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити всіх працівників цього об’єкта;

12) за наявності в неопалюваному приміщенні (будинку) трьох і більше пожежних кранів-комплектів на сухотрубній мережі внутрішнього протипожежного водопроводу в утепленому місці на вводі необхідно встановлювати засувку з електроприводом. Її відкриття та пуск насоса слід здійснювати дистанційно від пускових кнопок, установлених всередині шафок пожежних кран-комплектів.

12.4. Насосні станції повинні відповідати таким вимогам:

1) у приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв’язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі повинна бути інформація про їх призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією;

2) приміщення насосних станцій повинні бути опалюваними, у них забороняється зберігання сторонніх предметів і устаткування;

3) трубопроводи й насоси необхідно фарбувати в червоний колір;

4) електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси – щомісяця й утримуватись у постійній експлуатаційній готовності. Не рідше одного разу на місяць повинна перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання       (у тому числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі;

5) розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах пожежних насосів повинно забезпечувати можливість заміни або ремонту будь-якого насоса, зворотного клапана, запірної арматури без припинення подавання води в мережу протипожежного водопроводу;

6) біля входу в приміщення насосної станції слід розміщувати напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням уночі;

7) якщо на насосній станції немає постійного чергового персоналу, то приміщення повинно замикатися на замок, а місце зберігання ключів – зазначатися написом на дверях.

12.5. Вогнегасники

12.5.1. Вогнегасники видаються відповідальним за приміщення (кабінети). Ці засоби видає матеріально-відповідальна особа структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження із питань пожежної безпеки, про що вноситься відповідний запис до журналу обліку.

Приймання-передавання вогнегасників відповідальним за приміщення (кабінети) здійснюється за накладною визначеної форми згідно з додатком 2 до Інструкції.

Усі переміщення вогнегасника повинні фіксуватися в журналі обліку, а в разі звільнення відповідального за приміщення (кабінет) – оформлюватися на іншу посадову особу, яку буде визначено відповідальною за приміщення (кабінет).

У разі звільнення відповідальних осіб, переведення їх на інші посади, переміщення в інші приміщення (кабінети) – забороняється переміщувати вогнегасники в інші приміщення (кабінети), вогнегасники залишаються у приміщеннях (кабінетах), куди вогнегасники було видано вперше, а перевидачі вогнегасників іншим відповідальним зазначаються в накладних на видачу шляхом вчинення відповідного запису із підписом нового відповідального.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридори, біля входів або виходів із приміщень тощо), а також
у місцях, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. Необхідно забезпечити захист вогнегасників від попадання прямих сонячних променів, безпосередньої дії опалювальних та нагрівальних приладів.

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна для приміщень (кабінетів) перевищувати 20 метрів.

Вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкод під час евакуації.

Вибір типу, необхідна кількість вогнегасників, експлуатація та їхнє технічне обслуговування повинні здійснюватися відповідно до чинних Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим                                                                                                                                                                                        в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за № 225/31677.

12.5.2. Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати:

облікові (інвентарні) номери за затвердженою на об’єкті системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне фарбування згідно з державними стандартами.

12.5.3. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами негайно направляти на технічне обслуговування.

На перезарядження (технічне обслуговування) дозволяється одночасно відправити з об’єкта не більше ніж 50 відсотків вогнегасників від їхньої загальної кількості.

Технічне обслуговування вогнегасників, установлених у приміщеннях (кабінетах) об’єктів апарату ДПС, здійснюється за таким порядком:

перед проведенням технічного обслуговування вогнегасників відповідальні від самостійних структурних підрозділів групують усі вогнегасники за приміщеннями (кабінетами) та інвентарними номерами, організовують доставку вогнегасників у підвальне приміщення адміністративної будівлі ДПС за адресою: Львівська пл., 8, м. Київ, до пересувного пункту технічного обслуговування вогнегасників;

після завершення технічного обслуговування вогнегасників відповідальні від самостійного структурного підрозділу роблять відповідні відмітки в журналі обліку структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження із питань пожежної безпеки, доставляють вогнегасники у приміщення (кабінети), закріплюють ці засоби у кронштейнах.

Вогнегасники, установлені за межами приміщень (кабінетів) або в неопалюваних приміщеннях (кабінетах) та не призначені для експлуатації за мінусових температур, повинні зніматися на холодний період. У такому разі на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватися інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

12.5.4. Відповідальні за кабінетами здійснюють постійний контроль за наявністю та станом вогнегасників.

12.5.5. Пожежні покривала

Пожежні покривала мають бути розмірами не меншими ніж 1 x 1 метр. Такі ковдри призначено для гасіння невеликих осередків пожеж у разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря.

12.5.6. Ящики із піском

Ящики для піску мають бути місткістю 0,5, 1,0 або 3,0 куб. м і укомплектовані совковою лопатою. Пісок змінюють за потреби.

12.5.7. Немеханізований пожежний ручний інструмент

Немеханізований пожежний ручний інструмент використовують лише за призначенням. Використовувати пожежний інструмент для господарських або інших потреб, не пов’язаних із пожежогасінням, заборонено. Інструмент утримують цілим, його необхідно періодично очищати від бруду, відновлювати фарбування, випрямляти (у разі згинання).

13. Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустаткування, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання

13.1. Особа, відповідальна за пожежну безпеку в електроустановках, зобов’язана забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок, у тому числі електроустановок слабкого струму. Також особа, відповідальна за пожежну безпеку в електроустановках, зобов’язана організовувати і проводити профілактичні огляди та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання і електромереж, опалювального, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до пожежі.

13.2. Регламентні роботи із технічного обслуговування та планово- попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до плану-графіка, котрий щодо змісту і термінів виконання робіт опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників. Цим планом-графіком слід передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт. Технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт повинні виконуватися спеціалізованою організацією.

13.3. Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт обладнання повинні здійснюватися в строки, встановлені відповідними графіками, з урахуванням виконання передбачених проєктом і технічними умовами заходів щодо забезпечення пожежовибухобезпеки.

13.4. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях слід застосовувати інструмент, виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежонебезпечному виконанні.

- 14. Порядок дій у разі виникнення пожежі

14.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) працівники апарату ДПС зобов’язані:

негайно повідомити про це ОРС ЦЗ телефоном, за номером 101. Необхідно назвати адресу об’єкта, зазначити кількість поверхів будівлі, точне місце виникнення пожежі, обставини пожежі, а також повідомити про наявність людей у приміщенні (будівлі) та назвати свої власне ім’я та прізвище;

вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей.

Дії працівників у разі евакуації людей під час пожежі на об’єктах ДПС визначено Інструкцією про дії працівників Державної податкової служби України щодо забезпечення в разі пожежі евакуації людей із об’єктів 
апарату ДПС за адресами: Львівська пл., 6, 8, м. Київ; пров. Киянівський, 2-А, м. Київ; вул. Світлицького, 28-А, м. Київ, затвердженою цим наказом, зокрема, слід:

повідомити про пожежу черговий персонал за тел.: 247 35 38 (35 38) і свого безпосереднього керівника;

за потреби викликати інші аварійно-рятувальні служби.

14.2. Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта зобов’язаний після прибуття на місце пожежі:

впевнитися у виклику ОРС ЦЗ;

за відсутності виклику ОРС ЦЗ – негайно здійснити такий виклик і                                                                                                                                                                                     довести подію до відома керівництва ДПС;

у разі загрози життю людей негайно організувати рятування (евакуацію), використовуючи всі наявні сили й засоби;

забезпечити евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників,
не пов’язаних із ліквідацією пожежі;

припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

здійснити за потреби відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), агрегатів, апаратів, зупинення систем вентиляції у аварійному та суміжних із ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту), а також інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

перевірити ввімкнення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

організувати зустріч підрозділів ОРС ЦЗ, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та установлення техніки на зовнішні джерела водопостачання;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

забезпечити дотримання заходів безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

14.3. Із прибуттям на пожежу підрозділів ОРС ЦЗ – забезпечити безперешкодний доступ їх на територію об’єкта ДПС, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами установлено особливий порядок допуску.

14.4. Після прибуття підрозділів ОРС ЦЗ – керівники та працівники апарату ДПС зобов’язані брати участь у консультуванні керівника ОРС ЦЗ про конструктивні і технологічні особливості об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель і пристроїв, організувати залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та запобіганням її поширенню.

14.5. Порядок дій у разі виникнення пожежі на об’єктах ДПС викладено в Інструкції про дії працівників Державної податкової служби України в разі виникнення (виявлення) пожежі на об’єктах апарату ДПС за адресами: Львівська пл., 6, 8, м. Київ; пров. Киянівський, 2-А, м. Київ; вул. Світлицького, 28-А, м. Київ, затвердженій цим наказом.

15. Порядок утримання прилеглої до об’єктів апарату ДПС території

15.1. Прилегла до об’єктів апарату ДПС територія повинна систематично очищуватися від сміття, горючих відходів, тари, опалого листя, які слід регулярно вивозити у спеціально облаштовані місця.

15.2. Дороги, проїзди й проходи до адміністративних будівель, споруд, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищуватися від снігу.

15.3. Прилегла до об’єктів апарату ДПС територія повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження протипожежного обладнання, входів до об’єктів апарату ДПС.

15.4. Забороняється стоянка транспорту в наскрізних проїздах будівель, на відстані менше ніж 10 м – від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше ніж 5 м – від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю.

16. Порядок утримання будівель, приміщень та споруд ДПС

16.1. Усі приміщення (кабінети) та споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватися в чистоті.

16.2. На об’єктах апарату ДПС забороняється:

застосування під час прибирання приміщень бензину, газу, гасу та інших ЛЗР та ГР;

відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;

розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Такі матеріали слід прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після закінчення роботи вилучати з приміщення у спеціально відведені за межами будівлі місця, забезпечені негорючими збірниками із кришками, які щільно закриваються.

16.3. Під час організації і проведення масових заходів працівникам, яким доручено проведення таких заходів, перед початком заходів слід оглянути приміщення і переконатися, що їх забезпечено потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справними засобами зв’язку, системами протипожежного захисту, а доступи до шляхів евакуації – вільні.

Під час проведення масових заходів не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму (з розрахунку не менше як 0,75 м2 на одну особу), зменшення ширини проходів між рядами, установлення у проходах додаткових посадкових місць тощо, повне відключення світла, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт, застосування дугових прожекторів, свічок, бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також використання вогневих ефектів і куріння.

16.4. У приміщеннях (кабінетах) об’єктів ДПС, на видимих місцях біля виходу з приміщення (кабінету), необхідно вивішувати Інструкцію про заходи пожежної безпеки у приміщеннях (кабінетах), де розміщені працівники Державної податкової служби України, затверджену цим наказом, де зазначаються власне ім’я, прізвище та посада відповідального за пожежну безпеку в окремому приміщенні (кабінеті) працівника, визначеного відповідальним за рішенням керівника (особи, яка його заміщує).

16.5. Меблі та обладнання у приміщеннях (кабінетах) слід розміщувати так, щоб забезпечувався вільний (завширшки не менше ніж 1 м) прохід до дверей цього приміщення (кабінету).

Документи та інші вогненебезпечні матеріали слід зберігати на відстані не менше ніж 1 м від електроустаткування та електрощитів, не менше ніж 0,5 м від світильників, не менше ніж 0,25 м від приладів опалення та не менше ніж 0,5 м від повітроводів.

Після закінчення роботи паперові та інші вогненебезпечні відходи слід прибирати в спеціально облаштовані місця.

16.6. Після закінчення роботи відповідальна за пожежну безпеку особа або особа, що останньою покидає приміщення (кабінет), зобов’язана:

оглянути приміщення (кабінет), переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

зачинити вікна, вимкнути освітлення, прилади та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово), замкнути приміщення (кабінет) на ключ та здати ключ в установленому порядку коменданту адміністративної будівлі.

17. Утримання електроустановок, електромереж та електрообладнання

17.1. Електроустановки, електромережі та електрообладнання (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних ПТЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533, та інших нормативних документів, що діють на території України.

17.2. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт.

17.3. Відстань між світильниками із лампами розжарювання та предметами (будівельними конструкціями) із горючих матеріалів, за винятком груп Г1 (низької горючості), Г2 (помірної горючості), повинна бути не меншою від таких значень:

| номінальна потужність Р, Вт | мінімальна відстань, м |
| --- | --- |
| 100 | 0,5 |
| 300 | 0,8 |
| 500 | 1,0 |

Інші види світильників повинні розміщуватися:

від горючих матеріалів та предметів – на відстані не менше ніж 0,5 метра;

від будівельних конструкцій, що містять горючі матеріали груп горючості Г3 (середньої горючості), Г4 (підвищеної горючості), – не менше ніж 0,2 метра;

від конструкцій із горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 – не менше ніж 0,1 метра.

У разі неможливості дотримання встановленої відстані до будівельних конструкцій – такі конструкції повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними матеріалами.

17.4. Електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення.

17.5. Забороняється застосування електронагрівальних приладів (електрообігрівачів, прасок, чайників) у приміщеннях складів, архівів та інших, у яких зберігаються горючі речовини та матеріали, а також у приміщеннях іншого призначення, в яких можливість використання таких приладів обмежується іншими нормативними документами.

17.6. Для опалення приміщень можуть застосовуватися масляні радіатори із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор та встановлюватися на підставках із негорючих матеріалів.

Температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів
у найбільш нагрітому місці за нормального режиму роботи не повинна перевищувати 85° C.

Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і будівельних конструкцій має становити не менше ніж 0,25 метра.

17.7. Електрошафи, розміщені в коридорах, у вестибюлях, на інших шляхах евакуації, повинні бути замкненими.

Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів, із відповідними написами і значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

17.8. Не дозволяється:

відкрите прокладення електропроводів і кабелів транзитом у сходових прогонах;

експлуатація кабелів і проводів із пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;

застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок;

застосування для опалення приміщень (кабінетів) нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів або ламп розжарювання;

користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виробників;

застосування в пожежонебезпечних зонах складських приміщень – люмінесцентних світильників із відбивачами і розсіювачами, виготовленими із горючих матеріалів;

використання в пожежонебезпечних зонах (складські приміщення із наявністю горючих матеріалів, горища тощо) світильників із лампами розжарювання, без захисного суцільного скла (ковпаків), а також із відбивачами і розсіювачами, виготовленими із горючих матеріалів;

залишення без нагляду при виході із приміщень (кабінетів) увімкнених в електромережу нагрівальних приладів, інших електроприладів, роботу яких не передбачено технологічним процесом;

складування горючих матеріалів на відстані 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

використання побутових електронагрівальних приладів (праски, чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок та в місцях (приміщеннях), де таке застосування не передбачено технологічним процесом або заборонено.

17.9. В усіх приміщеннях (кабінетах), які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговими працівниками, з усіх електроустановок та електроприладів, а також із мереж їхнього живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

17.10. На кожному об’єкті апарату ДПС повинен бути встановлений на випадок пожежі порядок вимкнення напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів. Електроживлення систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та експлуатаційного (аварійного) освітлення має бути ввімкненим.

17.11. Усе електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, розподільчих щитів, щитів управління, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів тощо) підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог розділів ПУЕ.

17.12. Несправності в електромережах та електроапаратурі, що можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів і проводів, чергові працівники повинні негайно ліквідовувати. Пошкоджену електромережу потрібно відключати до повернення її в пожежобезпечний стан.

17.13. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок має проводитися в терміни, обумовлені ПТЕ, але не рідше одного разу на 2 роки.

17.14. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів необхідно виконувати на рівні, визначеному проєктною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту.

17.15. Працівник, призначений відповідальним за технічну експлуатацію електроустановок та їхній протипожежний стан, у тому числі електроустановок слабкого струму, зобов’язаний:

організовувати і проводити профілактичні огляди та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання і електромереж, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до пожежі;

забезпечувати правильність застосування електрообладнання, кабелів, електропроводок, залежно від класу пожежо- та вибухонебезпечності, зон і умов навколишнього середовища, а також забезпечувати справний стан апаратів захисту від коротких замикань, перевантажень та інших небезпечних режимів робіт;

організовувати для чергових працівників навчання та інструктажі із питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок.

17.16. Електропостачання всіх протипожежних пристроїв (пожежні насоси, централізована система оповіщення про пожежу, установки охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння) слід виконувати за першою категорією надійності, крім випадків, обумовлених у нормативних документах.

17.17. Перед початком опалювального сезону теплові мережі, які розташовані у приміщеннях, та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Слід організувати постійний та періодичний контроль (діагностування) технічного стану устаткування.

17.18. Не допускається експлуатація теплових мереж із просоченою легкозаймистими, горючими або вибухонебезпечними речовинами теплоізоляцією.

17.19. У приміщеннях складів категорій А, Б і В за вибухопожежною та пожежною небезпекою, у коморах та в місцях, відведених для складування горючих матеріалів, у приміщеннях для наповнення і зберігання балонів зі стисненими та скрапленими газами опалювальні прилади потрібно обгороджувати екранами з негорючих матеріалів, які встановлюються на відстані не менше ніж 0,1 м від приладів опалення.

17.20. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

17.21. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:

відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;

випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;

закривати витяжні канали, отвори й решітки;

залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали та устаткування;

складувати впритул (на відстані менше ніж 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці.

Зовнішні блоки автономних кондиціонерів роздільного типу потужністю по холоду до 12 кВт допускається розташовувати на незасклених лоджіях, відкритих сходових прогонах, у критих переходах.

17.22. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитися відповідно до вимог інструкції виробника.

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

Переріз електропроводів, які живлять одинично встановлені побутові кондиціонери, повинен відповідати допустимому струмовому навантаженню, яке визначається паспортом на виріб.

17.23. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень заводського виготовлення або інших металевих конструкцій при встановленні кондиціонера у віконному отворі;

вносити в конструкцію кондиціонерів зміни, не передбачені заводом-виробником;

замінювати наявні триполюсні штепсельні роз’єднувачі на двополюсні;

установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

17.24. Електрогенеруюче обладнання

17.24.1. Експлуатація дизельних, бензинових, газових генераторів номінальною потужністю до 20 кВт та об’ємом паливного бака (балона) до                   100 л (далі – електрогенеруюче обладнання) повинна відповідати вимогам ПУЕ та інструкції виробника з експлуатації відповідного електрогенеруючого обладнання.

Влаштування та експлуатація дизельних, бензинових, газових генераторів номінальною потужністю більше ніж 20 кВт повинні здійснюватися відповідно до вимог будівельних норм та інструкції виробника з експлуатації відповідного генератора.

17.24.2. Електрогенеруюче обладнання необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на території, розчищеній від сміття і будь-яких горючих матеріалів, із рівною площадкою, що виконана з негорючих матеріалів. Рельєф території повинен забезпечувати унеможливлення підтоплення та зсування (кочення) електрогенеруючого обладнання.

17.24.3. У разі якщо в інструкції виробника з експлуатації передбачається розміщення електрогенеруючого обладнання всередині конструкцій, призначених для його захисту від кліматичних впливів навколишнього середовища, ці конструкції повинні бути виконані з негорючих матеріалів та забезпечувати необхідну вентиляцію та умови охолодження електрогенеруючого обладнання.

Розміщення електрогенеруючого обладнання, яке працює на скрапленому вуглеводневому газі, усередині конструкцій здійснюється з урахуванням вимог розділу 12 ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд» та рекомендацій виробника такого обладнання.

17.24.4. Не допускається використання електрогенеруючого обладнання всередині житлових, виробничих, громадських будівель та споруд (у тому числі на дахах (покрівлях), балконах, у прибудовах), складських приміщень та на шляхах до евакуаційних виходів.

17.24.5. Розміщення електрогенеруючого обладнання між будівлями та спорудами не повинно знижувати доступність до пожежних гідрантів, пожежних кранів водопровідної мережі зовнішнього пожежогасіння, зовнішніх пожежних драбин, пожежних щитів, евакуаційних виходів будівель, а також не повинно створювати перешкоду на дорогах та проїздах для пожежних автомобілів.

17.24.6. Заправку електрогенеруючого обладнання (під’єднання газового балона) необхідно здійснювати відповідно до вимог інструкції виробника. Під час заправки електрогенеруючого обладнання необхідно застосовувати засоби, які унеможливлюють пролив палива, у тому числі на корпус електрогенеруючого обладнання. Під час заправки електрогенеруючого обладнання забороняється курити. Поруч із електрогенеруючим обладнанням не повинно бути джерел відкритого вогню, іскроутворюючих приладів та вибухонебезпечних предметів.

17.24.7. Підключення електрогенеруючого обладнання до електричної мережі об’єкта громадського та адміністративного призначення повинно здійснюватися згідно з вимогами ПУЕ спеціалістами, які мають право виконувати роботи, пов’язані з експлуатацією електроустановок, у тому числі таким чином, щоб передбачити можливість безпечного дистанційного відключення електроживлення в разі виникнення аварійної ситуації чи пожежі.

17.24.8. Перед початком роботи електрогенеруючого обладнання необхідно передбачити розміщення поруч первинних засобів пожежогасіння, а також інших засобів для збирання просоченого піску (у разі проливу палива на місці заправки).

17.24.9. Не допускається експлуатація електрогенеруючого обладнання в разі виявлення пошкодження ізоляції дротів живлення, їх заломлення, перекручування або інших конструктивних пошкоджень електрогенеруючого обладнання, у тому числі в разі виявлення підтікань палива.

Перед початком роботи електрогенеруючого обладнання необхідно впевнитися в герметичності з’єднання паливопроводів.

17.24.10. Не допускається підігрівання електрогенеруючого обладнання, газобалонних пристроїв, системи живлення, усунення намерзлого льоду за допомогою відкритого вогню та пальників.

17.24.11. Забороняється перевертати (нахиляти) електрогенеруюче обладнання для переливання залишків палива в ємності.

17.24.12. Забороняється підключати електрогенеруюче обладнання до електричної розетки.

17.24.13. Загальна потужність підключених електроприладів, які електрогенеруюче обладнання буде живити, не повинна перевищувати номінальне навантаження, визначене виробником зазначеного обладнання.

17.24.14. У місці підключення електрогенеруючого обладнання до силового щита будівлі необхідно розмістити інструкцію щодо порядку його під’єднання та вимкнення.

17.24.15. Підключення електрогенеруючого обладнання до електромережі споживача необхідно здійснювати вручну тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації.

17.24.16. Рідке паливо для електрогенеруючого обладнання необхідно зберігати в ємностях, які призначені для зберігання відповідного типу пального, загальним об’ємом не більше ніж 40 л палива та 10 кг мастила в окремій господарській будівлі (споруді) підприємства, в індивідуальних гаражах, в окремо розташованому господарському будинку на присадибній ділянці. Відстань від місця зберігання палива і мастила до будинків повинна становити не менше ніж 7 метра.

17.24.17. Не допускається зберігати паливо для електрогенеруючого обладнання на ринках і ярмарках, у малих архітектурних формах для здійснення підприємницької діяльності та всередині будівель.

Ємності з легкозаймистими, особливо небезпечними або вибухонебезпечними речовинами зберігати всередині будівель житлового, громадського та адміністративного призначення заборонено.

17.24.18. У разі неможливості дотримання вимог щодо зберігання палива для електрогенеруючого обладнання виключно на період дії правового режиму воєнного стану або надзвичайної ситуації допускається розміщувати паливо у приміщеннях підприємства, які:

розташовані на першому поверсі поблизу зовнішніх стін із виходом безпосередньо назовні та не можуть бути суміжними з приміщеннями з наявними постійними робочими місцями в кількості більше 5 та/або мають сполучення з евакуаційними шляхами;

відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками та протипожежними перекриттями відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

оздоблені з негорючих матеріалів;

обладнані системами протипожежного захисту з виведенням сигналу пожежної сигналізації на пульт пожежного спостерігання відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

додатково забезпечені первинними засобами пожежогасіння, а саме не менше ніж двома порошковими вогнегасниками з масою заряду 5 кг;

обладнані природною, припливно-витяжною вентиляцією, що відповідає вимогам будівельних норм;

мають температурний режим не більше ніж 20 °C.

___________________________