ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової служби України _________________ № ______ Інструкція про заходи пожежної безпеки в архівних приміщеннях Державної податкової служби України Загальні положення Архіви розміщуються у спеціально побудованих або пристосованих для зберігання документів будівлях або окремих приміщеннях. Розміщення у пристосованих приміщеннях в установленому порядку проводиться після їхньої експертизи, що визначає придатність приміщень (вогнестійкість, довговічність, міцність конструкцій), стан приміщень (на поверхах, підвальні, горища), наявність і стан опалювальних та вентиляційних систем. За пожежною безпекою приміщення архіву належать до категорії «В» і повинні розміщуватися в будинках за ступенем вогнестійкості не нижче від другого. Сховища архіву повинні мати запасний вихід. Зовнішні двері архівосховищ ізолюються металом. У неробочий час двері опечатуються або опломбовуються. Ключі зберігаються в опломбованому футлярі у чергового (на посту охорони). На вікнах приміщення архіву, розташованого на першому поверсі, установлюються відкидні назовні металеві ґрати і охоронна сигналізація. Забезпечення пожежної безпеки архіву У сховищах архіву прокладається схована електропроводка. Застосовується напівгерметична освітлювальна арматура. Світильники, електрощити та розподільні пристрої повинні бути закритого типу. Розподільні електрощити, запобіжні пристрої та рубильники встановлюються тільки поза сховищами. Усе електроустаткування забезпечується заземленням. Основним протипожежним устаткуванням архіву є автоматичні системи пожежогасіння та переносні вогнегасники новітніх конструкцій, що не справляють побіжної руйнівної дії на документи. Такі засоби встановлюються із розрахунку один вогнегасник на 50 кв. м площі, але не менше двох на кожне приміщення. Архівосховища та приміщення для роботи із документами повинні бути обладнані пожежною сигналізацією.

Евакуаційні виходи, проходи, підступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів, засобів зв’язку та сигналізації повинні утримуватися вільними i нічим не загромаджуватися. Місцезнаходження вогнегасника згідно з чинними стандартами позначається вказівним знаком.

В архіві повинні бути:

інструкція про  заходи пожежної безпеки та перелік осіб, відповідальних за цю роботу;

план евакуації документів і майна, який погоджується із відповідними службами (пожежна, охоронна, технічного нагляду) установи і затверджується керівником.

Забороняється:

прокладати в архівосховищах газові, водопровідні, каналізаційні та інші магістральні трубопроводи. Прокладати немагістральні труби можна за умов їхньої ізоляції, що унеможливлює проникнення викидів із них у сховища;

розміщувати архіви поруч із харчоблоками, а також складськими, виробничими, лабораторними приміщеннями, де зберігаються вогненебезпечні, хімічні речовини;

палити в приміщеннях архівів, застосувати електронагрівальні прилади, розміщувати кімнатні рослини, а також зберігати легкозаймисті речовини, вибухонебезпечні предмети, продукти харчування;

розташовувати архівосховища поряд із приміщеннями для зберігання пожежонебезпечних або агресивних хімічних матеріалів;

розташовувати архіви в кімнатах, суміжних із приміщеннями виробництв із мокрими технологічними процесами;

розташовувати приміщення архівів на верхніх поверхах будівель, оскільки в разі пожежі такі поверхи найбільш пошкоджуються, а в разі протікання даху – можуть заливатися;

розміщувати архіви у приміщеннях, пов’язаних зі споживанням води (туалети, душові, їдальні, буфети тощо);

використовувати та зберігати в архівосховищах легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини та матеріали;

користуватися в приміщеннях архівів електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

улаштовувати в архівосховищах та експлуатувати тимчасові електромережі;

залишати без нагляду в архівних приміщеннях ввімкнені в електромережу електроприлади (радіоприймачі, комп’ютери, кондиціонери тощо);

експлуатувати в архівах кабелі i проводи із пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишати в архівних приміщеннях під напругою кабелі та проводи із неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися в архівосховищах пошкодженими розетками, з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

захаращувати матеріальними цінностями в архівах евакуаційні виходи                                                                                                                                                                                                                                  та доступи до засобів пожежогасіння;

експлуатувати в архівних приміщеннях електронагрівальні опалювальні прилади, печі, побутові електронагрівальні прилади та установлювати із цією метою штепсельні розети, прокладати транзитні або тимчасові електропроводки;

зберігати в архівосховищах рослинні олії разом із іншими горючими                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               матеріалами.

Після закінчення робочого дня відповідальний за пожежну безпеку зобов’язаний:

ретельно оглянути архівне приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування                 (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

перевірити справність автоматичних засобів пожежогасіння.

Дії в разі виникнення пожежі:

негайно повідомити про це коменданта телефонами: 096 830 83 38 (мобільний) або 38 26 (внутрішній), зазначити місце виникнення пожежі, масштаб пожежі, наявність людей і свої ім’я, прізвище;

повідомити     безпосереднього    керівника    та/або    посадову     особу,                 яка виконує його обов’язки, про виникнення пожежі;

вжити,   якщо    можливо,    заходів    щодо    евакуації    людей,   гасіння          пожежі, збереження матеріальних цінностей.

Відповідальний за пожежну безпеку в архівному приміщенні № ______

_________________________________________________________________  (посада, прізвище та власне ім’я відповідального)

______________________________